## Sheet1
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-01상하수01 유량분배 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 3418 | 3700 | -282
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 1572.3 | 1702 | -129.7
| 초기투자비 | 4990.3 | 5402 | -411.7
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 4990.3 | 5402 | -411.7
| 유지관리비 | 2147.9 | 1566.2 | 581.7
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 7138.2 | 6968.2 | 170
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 78.5903 | 74.9378
| 0.035 | 74.6266 | 72.0476
| 0.045 | 71.3824 | 69.682
| 0.055 | 68.7063 | 67.7308
| 0.065 | 66.4822 | 66.109
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 합류식, 분리식 하수혼합 |  | 합류식, 분리식 하수분리
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 7 | 112 | 9 | 144
시공성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 786 |  | 919
LCC | 백만원 | 7138.2 |  | 6968.2
성능점수 (P) |  | 78.6 |  | 91.9
상대 LCC (C) |  | 1.024 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 76.8 |  | 91.9
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 78.6 | 91.9 | 0.16921
| LCC | 1.024 | 1 | -0.02343
| 가치 | 76.8 | 91.9 | 0.19661
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-02상하수02 생물반응조 유효수심 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 8315 | 7978 | 337
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 3824.9 | 3669.9 | 155
| 초기투자비 | 12139.9 | 11647.9 | 492
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 12139.9 | 11647.9 | 492
| 유지관리비 | 181.1 | 173.7 | 7.4
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 12321 | 11821.6 | 499.4
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 123.8175 | 118.7995
| 0.035 | 123.4833 | 118.4788
| 0.045 | 123.2098 | 118.2164
| 0.055 | 122.9842 | 118
| 0.065 | 122.7967 | 117.8201
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | H=6.0m |  | H=8.0m
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 9 | 144 | 9 | 144
시공성 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 9 | 171 | 9 | 171
유지관리성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
총 가중값 |  | 813 |  | 900
LCC | 백만원 | 12321 |  | 11821.6
성능점수 (P) |  | 81.3 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.042 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 78 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.3 | 90 | 0.10701
| LCC | 1.042 | 1 | -0.0403
| 가치 | 78 | 90 | 0.15384
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-03상하수03 침전지 0919 (민감도 수정).xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 2061 | 1293 | 768
| 관급자재비 | 734 | 684 | 50
| 제잡비 | 948.1 | 594.8 | 353.3
| 초기투자비 | 3743.1 | 2571.8 | 1171.3
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 3743.1 | 2571.8 | 1171.3
| 유지관리비 | 55.8 | 1014.9 | -959.1
| 잔존가치비 | 0 | -314.4 | 314.4
| 생애주기비 | 3798.9 | 3272.3 | 526.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 38.1767 | 35.334
| 0.035 | 38.0737 | 33.9484
| 0.045 | 37.9893 | 32.7227
| 0.055 | 37.9198 | 31.655
| 0.065 | 37.862 | 30.735
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 재래식 침전지 |  | 경사판 침전지
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 9 | 144 | 9 | 144
시공성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
안정성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 818 |  | 941
LCC | 백만원 | 3798.9 |  | 3272.3
성능점수 (P) |  | 81.8 |  | 94.1
상대 LCC (C) |  | 1.16 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 70.5 |  | 94.1
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.8 | 94.1 | 0.15036
| LCC | 1.16 | 1 | -0.13793
| 가치 | 70.5 | 94.1 | 0.33475
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-04상하수04 찌꺼기 반송라인 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 250 | 200 | 50
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 250 | 200 | 50
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 250 | 200 | 50
| 유지관리비 | 98.7 | 78.9 | 19.8
| 잔존가치비 | -30.6 | -24.4 | -6.2
| 생애주기비 | 318.1 | 254.5 | 63.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 3.4348 | 2.7478
| 0.035 | 3.3001 | 2.64
| 0.045 | 3.1809 | 2.5447
| 0.055 | 3.0771 | 2.4617
| 0.065 | 2.9877 | 2.3902
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | #1분리막조→무산소조 #2분리막조→혐기조 |  | #1DO저감조→무산소조 #2무산소조→혐기조
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 9 | 144 | 9 | 144
시공성 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 8 | 152 | 9 | 171
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 809 |  | 900
LCC | 백만원 | 318.1 |  | 254.5
성능점수 (P) |  | 80.9 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.249 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 64.8 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 80.9 | 90 | 0.11248
| LCC | 1.249 | 1 | -0.19935
| 가치 | 64.8 | 90 | 0.38888
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-05상하수05 총인처리시설 0901.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 비교안
| 직접공사비 | 2475 | 2156 | 2022
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 1138.5 | 991.8 | 930.1
| 초기투자비 | 3613.5 | 3147.8 | 2952.1
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 비교안
| 초기투자비 | 3613.5 | 3147.8 | 2952.1
| 유지관리비 | 6117.1 | 6664.6 | 5936.6568
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 9730.6 | 9812.4 | 8888.7568
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 117.8341 | 120.4884
| 0.035 | 106.5458 | 108.1899
| 0.045 | 97.3064 | 98.1237
| 0.055 | 89.6854 | 89.8206
| 0.065 | 83.3511 | 82.9194
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 응집침전 |  | 고속응집침전
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
에너지절감 | 16 | 8 | 128 | 8 | 128
시공성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
효율성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
안정성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
총 가중값 |  | 802 |  | 869
LCC | 백만원 | 9730.6 |  | 9812.4
성능점수 (P) |  | 80.2 |  | 86.9
상대 LCC (C) |  | 0.991 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 80.9 |  | 86.9
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 응집여과
| 성능 | 80.2 | 86.9 | 0.08354
| LCC | 0.991 | 1 | 0.00908
| 가치 | 80.9 | 86.9 | 0.07416
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-06토목01 맨홀뚜껑 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 1.1 | 0.4 | 0.7
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 0.5 | 0.2 | 0.3
| 초기투자비 | 1.6 | 0.6 | 1
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 1.6 | 0.6 | 1
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 1.6 | 0.6 | 1
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.016319 | 0.0061195
| 0.035 | 0.016275 | 0.006103
| 0.045 | 0.016239 | 0.0060895
| 0.055 | 0.016209 | 0.0060783
| 0.065 | 0.016184 | 0.0060691
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | STS Cover |  | FRP Cover
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 17 | 7 | 119 | 9 | 153
친환경성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
시공성 | 18 | 7 | 126 | 10 | 180
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
품질관리성 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 21 | 9 | 189 | 8 | 168
총 가중값 |  | 742 |  | 897
LCC | 백만원 | 1.6 |  | 0.6
성능점수 (P) |  | 74.2 |  | 89.7
상대 LCC (C) |  | 2.666 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 27.8 |  | 89.7
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 74.2 | 89.7 | 0.20889
| LCC | 2.666 | 1 | -0.6249
| 가치 | 27.8 | 89.7 | 2.2266
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-07토목02 기능성 시멘트 적용 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 422 | 358.5 | 63.5
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 194.1 | 164.9 | 29.2
| 초기투자비 | 616.1 | 523.4 | 92.7
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 616.1 | 523.4 | 92.7
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 616.1 | 523.4 | 92.7
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 6.161 | 5.234
| 0.035 | 6.161 | 5.234
| 0.045 | 6.161 | 5.234
| 0.055 | 6.161 | 5.234
| 0.065 | 6.161 | 5.234
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 1종보통 시멘트 |  | 저발열 시멘트
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 17 | 8 | 136 | 9 | 153
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
시공성 | 18 | 8 | 144 | 9 | 162
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
품질관리성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 21 | 7 | 147 | 9 | 189
총 가중값 |  | 823 |  | 900
LCC | 백만원 | 616.1 |  | 523.4
성능점수 (P) |  | 82.3 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.177 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 69.9 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 82.3 | 90 | 0.09356
| LCC | 1.177 | 1 | -0.15038
| 가치 | 69.9 | 90 | 0.28755
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-08토목03 부력방지용 앵커 0904.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 73.2 | 141.4 | -68.2
| 관급자재비 | 120 | 41.1 | 78.9
| 제잡비 | 33.7 | 65 | -31.3
| 초기투자비 | 226.9 | 247.5 | -20.6
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 226.9 | 247.5 | -20.6
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 226.9 | 247.5 | -20.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 2.269 | 2.475
| 0.035 | 2.269 | 2.475
| 0.045 | 2.269 | 2.475
| 0.055 | 2.269 | 2.475
| 0.065 | 2.269 | 2.475
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 부력저항키 |  | 부력저항키+부력방지용 앵커
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 17 | 8 | 136 | 9 | 153
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
시공성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
품질관리성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 21 | 6 | 126 | 10 | 210
총 가중값 |  | 820 |  | 921
LCC | 백만원 | 226.9 |  | 247.5
성능점수 (P) |  | 82 |  | 92.1
상대 LCC (C) |  | 0.916 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 89.5 |  | 92.1
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 82 | 92.1 | 0.12317
| LCC | 0.916 | 1 | 0.0917
| 가치 | 89.5 | 92.1 | 0.02905
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-09토목04 굴착공법 및 가시설계획 0917.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 5208 | 2519 | 2689
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 2395.7 | 1158.7 | 1237
| 초기투자비 | 7603.7 | 3677.7 | 3926
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 7603.7 | 3677.7 | 3926
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 7603.7 | 3677.7 | 3926
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 76.037 | 36.777
| 0.035 | 76.037 | 36.777
| 0.045 | 76.037 | 36.777
| 0.055 | 76.037 | 36.777
| 0.065 | 76.037 | 36.777
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 시트파일+강관버팀보 |  | 시트파일+어스앵커
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
적용성 | 17 | 8 | 136 | 9 | 153
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
시공성 | 18 | 7 | 126 | 9 | 162
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
품질관리성 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
안정성 | 21 | 7 | 147 | 9 | 189
총 가중값 |  | 761 |  | 900
LCC | 백만원 | 7603.7 |  | 3677.7
성능점수 (P) |  | 76.1 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 2.067 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 36.8 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 76.1 | 90 | 0.18265
| LCC | 2.067 | 1 | -0.5162
| 가치 | 36.8 | 90 | 1.4457
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-10토목05 외기노출부 방수공사 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 25.7 | 13.7 | 12
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 11.3 | 6 | 5.3
| 초기투자비 | 37 | 19.7 | 17.3
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 37 | 19.7 | 17.3
| 유지관리비 | 24.5 | 19.5 | 5
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 61.5 | 39.2 | 22.3
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.72912 | 0.49052
| 0.035 | 0.66614 | 0.43536
| 0.045 | 0.61521 | 0.3921
| 0.055 | 0.57388 | 0.35789
| 0.065 | 0.54021 | 0.33063
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 일체형 복합방수 |  | 우레탄 도막방수
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
기능성 | 21 | 8 | 168 | 10 | 210
적용성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
내구성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
시공성 | 15 | 7 | 105 | 10 | 150
유지관리성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
친환경성 | 20 | 9 | 180 | 8 | 160
총 가중값 |  | 819 |  | 916
LCC | 백만원 | 61.5 |  | 39.2
성능점수 (P) |  | 81.9 |  | 91.6
상대 LCC (C) |  | 1.568 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 52.2 |  | 91.6
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.9 | 91.6 | 0.11843
| LCC | 1.568 | 1 | -0.36224
| 가치 | 52.2 | 91.6 | 0.75478
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-11토목06 운영실 휴게가든 0904.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 72 | 102.8 | -30.8
| 관급자재비 | 109.4 | 110 | -0.6
| 제잡비 | 31.7 | 45.2 | -13.5
| 초기투자비 | 213.1 | 258 | -44.9
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 213.1 | 258 | -44.9
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 213.1 | 258 | -44.9
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 2.131 | 2.58
| 0.035 | 2.131 | 2.58
| 0.045 | 2.131 | 2.58
| 0.055 | 2.131 | 2.58
| 0.065 | 2.131 | 2.58
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 무창 계획 |  | 휴게가든 계획
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
기능성 | 21 | 6 | 126 | 10 | 210
적용성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
내구성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
시공성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
유지관리성 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
친환경성 | 20 | 6 | 120 | 10 | 200
총 가중값 |  | 747 |  | 926
LCC | 백만원 | 213.1 |  | 258
성능점수 (P) |  | 74.7 |  | 92.6
상대 LCC (C) |  | 0.825 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 90.5 |  | 92.6
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 74.7 | 92.6 | 0.23962
| LCC | 0.825 | 1 | 0.21212
| 가치 | 90.5 | 92.6 | 0.0232
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-12토목07 엘리베이터, 방풍실 계획 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 144 | 147 | -3
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 63.4 | 64.7 | -1.3
| 초기투자비 | 207.4 | 211.7 | -4.3
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 207.4 | 211.7 | -4.3
| 유지관리비 | 15.5 | 15.8 | -0.3
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 222.9 | 227.5 | -4.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 2.2806 | 2.3279
| 0.035 | 2.252 | 2.2987
| 0.045 | 2.2287 | 2.2749
| 0.055 | 2.2094 | 2.2552
| 0.065 | 2.1934 | 2.2389
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 피난계단실 4개소 |  | 3개소+엘리베이터, 방풍실
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
기능성 | 21 | 7 | 147 | 10 | 210
적용성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
내구성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
시공성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
유지관리성 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
친환경성 | 20 | 9 | 180 | 9 | 180
총 가중값 |  | 844 |  | 906
LCC | 백만원 | 222.9 |  | 227.5
성능점수 (P) |  | 84.4 |  | 90.6
상대 LCC (C) |  | 0.979 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 86.2 |  | 90.6
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 84.4 | 90.6 | 0.07345
| LCC | 0.979 | 1 | 0.02145
| 가치 | 86.2 | 90.6 | 0.05104
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-13기계01 스크린 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 158 | 138 | 20
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 158 | 138 | 20
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 158 | 138 | 20
| 유지관리비 | 155 | 139.2 | 15.8
| 잔존가치비 | -38.6 | -33.7 | -4.9
| 생애주기비 | 274.4 | 243.5 | 30.9
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 3.1742 | 2.8228
| 0.035 | 2.9394 | 2.6108
| 0.045 | 2.7438 | 2.4342
| 0.055 | 2.5802 | 2.2866
| 0.065 | 2.4429 | 2.1628
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 로타리 제진기 |  | 더블체인식 자동바 스크린
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 22 | 8 | 176 | 10 | 220
효율성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
설치용이성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
총 가중값 |  | 795 |  | 941
LCC | 백만원 | 274.4 |  | 243.5
성능점수 (P) |  | 79.5 |  | 94.1
상대 LCC (C) |  | 1.126 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 70.6 |  | 94.1
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 79.5 | 94.1 | 0.18364
| LCC | 1.126 | 1 | -0.1119
| 가치 | 70.6 | 94.1 | 0.33286
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-14기계02 유량조정조 이중수문 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 78.7 | 3.5 | 75.2
| 관급자재비 | 27.4 | 59.8 | -32.4
| 제잡비 | 24.4 | 1.1 | 23.3
| 초기투자비 | 130.5 | 64.4 | 66.1
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 130.5 | 64.4 | 66.1
| 유지관리비 | 103.4 | 51 | 52.4
| 잔존가치비 | -31.9 | -15.7 | -16.2
| 생애주기비 | 202 | 99.7 | 102.3
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 2.2926 | 1.1314
| 0.035 | 2.1442 | 1.0581
| 0.045 | 2.0198 | 0.99676
| 0.055 | 1.9154 | 0.94522
| 0.065 | 1.8275 | 0.90184
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 비금속 수문 |  | 양방향 차수 수문
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 22 | 8 | 176 | 10 | 220
효율성 | 19 | 8 | 152 | 10 | 190
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 859 |  | 941
LCC | 백만원 | 202 |  | 99.7
성능점수 (P) |  | 85.9 |  | 94.1
상대 LCC (C) |  | 2.026 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 42.4 |  | 94.1
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 85.9 | 94.1 | 0.09545
| LCC | 2.026 | 1 | -0.50641
| 가치 | 42.4 | 94.1 | 1.2193
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-15기계03 유입펌프 구성 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 12.5 | 14.5 | -2
| 관급자재비 | 136 | 116 | 20
| 제잡비 | 3.9 | 4.5 | -0.6
| 초기투자비 | 152.4 | 135 | 17.4
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 152.4 | 135 | 17.4
| 유지관리비 | 1185.3 | 1022.7 | 162.6
| 잔존가치비 | -37.3 | -33 | -4.3
| 생애주기비 | 1300.4 | 1124.7 | 175.7
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 16.9023 | 14.6079
| 0.035 | 14.7615 | 12.7619
| 0.045 | 13.0044 | 11.2467
| 0.055 | 11.5517 | 9.9938
| 0.065 | 10.3422 | 8.9506
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 유입펌프 |  | 유입펌프+조절펌프
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 22 | 8 | 176 | 10 | 220
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
총 가중값 |  | 812 |  | 892
LCC | 백만원 | 1300.4 |  | 1124.7
성능점수 (P) |  | 81.2 |  | 89.2
상대 LCC (C) |  | 1.156 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 70.2 |  | 89.2
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.2 | 89.2 | 0.09852
| LCC | 1.156 | 1 | -0.13494
| 가치 | 70.2 | 89.2 | 0.27065
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-16기계04 송풍기실 위치 0915.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 361.8 | 239.6 | 122.2
| 관급자재비 | 175 | 118.4 | 56.6
| 제잡비 | 112.2 | 74.3 | 37.9
| 초기투자비 | 649 | 432.3 | 216.7
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 649 | 432.3 | 216.7
| 유지관리비 | 3727.1 | 2917 | 810.1
| 잔존가치비 | -158.7 | -105.7 | -53
| 생애주기비 | 4217.4 | 3243.6 | 973.8
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 54.3131 | 41.9796
| 0.035 | 47.6458 | 36.7369
| 0.045 | 42.1745 | 32.4364
| 0.055 | 37.6523 | 28.8829
| 0.065 | 33.8881 | 25.9258
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 기존처리장 |  | 증설처리장
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
총 가중값 |  | 715 |  | 922
LCC | 백만원 | 4217.4 |  | 3243.6
성능점수 (P) |  | 71.5 |  | 92.2
상대 LCC (C) |  | 1.3 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 55 |  | 92.2
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 71.5 | 92.2 | 0.28951
| LCC | 1.3 | 1 | -0.23076
| 가치 | 55 | 92.2 | 0.67636
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-17기계05 호기조 산기장치 0915.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 9.4 | 4.4 | 5
| 관급자재비 | 445.6 | 279.7 | 165.9
| 제잡비 | 2.9 | 1.4 | 1.5
| 초기투자비 | 457.9 | 285.5 | 172.4
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 457.9 | 285.5 | 172.4
| 유지관리비 | 3328.9 | 2080.3 | 1248.6
| 잔존가치비 | -80 | -69.8 | -10.2
| 생애주기비 | 3706.8 | 2296 | 1410.8
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 48.0903 | 29.7784
| 0.035 | 42.0411 | 26.0322
| 0.045 | 37.0688 | 22.9597
| 0.055 | 32.9528 | 20.4213
| 0.065 | 29.5219 | 18.3091
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 멤브레인 디스크형 |  | 초미세기포 판형
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
총 가중값 |  | 775 |  | 900
LCC | 백만원 | 3706.8 |  | 2296
성능점수 (P) |  | 77.5 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.614 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 48 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 77.5 | 90 | 0.16129
| LCC | 1.614 | 1 | -0.38042
| 가치 | 48 | 90 | 0.875
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-18기계06 분리막 미세협착물 세척 및 이송 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 1186 | 662 | 524
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 1186 | 662 | 524
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 1186 | 662 | 524
| 유지관리비 | 1360.3 | 939.1 | 421.2
| 잔존가치비 | -290 | -161.9 | -128.1
| 생애주기비 | 2256.3 | 1439.2 | 817.1
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 26.4536 | 17.1683
| 0.035 | 24.3283 | 15.65
| 0.045 | 22.5628 | 14.3929
| 0.055 | 21.0897 | 13.3465
| 0.065 | 19.8552 | 12.4712
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 2중세척+개별반출 |  | 유입수전류압+약품세척+통합반출
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 22 | 9 | 198 | 9 | 198
효율성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
설치용이성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
총 가중값 |  | 789 |  | 904
LCC | 백만원 | 2256.3 |  | 1439.2
성능점수 (P) |  | 78.9 |  | 90.4
상대 LCC (C) |  | 1.567 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 50.4 |  | 90.4
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 78.9 | 90.4 | 0.14575
| LCC | 1.567 | 1 | -0.36183
| 가치 | 50.4 | 90.4 | 0.79365
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-19기계07 처리수 이송펌프 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 7 | 4.5 | 2.5
| 관급자재비 | 80.4 | 29.3 | 51.1
| 제잡비 | 2.2 | 1.4 | 0.8
| 초기투자비 | 89.6 | 35.2 | 54.4
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 89.6 | 35.2 | 54.4
| 유지관리비 | 1026.8 | 796.1 | 230.7
| 잔존가치비 | -21.9 | -8.6 | -13.3
| 생애주기비 | 1094.5 | 822.7 | 271.8
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 14.3441 | 10.8781
| 0.035 | 12.4766 | 9.4205
| 0.045 | 10.9452 | 8.2267
| 0.055 | 9.68 | 7.2415
| 0.065 | 8.6272 | 6.4223
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 수중원심펌프 |  | 편흡입 볼류트펌프
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
효율성 | 19 | 7 | 133 | 10 | 190
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 760 |  | 926
LCC | 백만원 | 1094.5 |  | 822.7
성능점수 (P) |  | 76 |  | 92.6
상대 LCC (C) |  | 1.33 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 57.1 |  | 92.6
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 76 | 92.6 | 0.21842
| LCC | 1.33 | 1 | -0.24812
| 가치 | 57.1 | 92.6 | 0.62171
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-20기계08 농축기 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0.5 | -0.5
| 관급자재비 | 424 | 393.9 | 30.1
| 제잡비 | 0 | 0.2 | -0.2
| 초기투자비 | 424 | 394.6 | 29.4
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 424 | 394.6 | 29.4
| 유지관리비 | 653.6 | 603.5 | 50.1
| 잔존가치비 | -103.7 | -96.5 | -7.2
| 생애주기비 | 973.9 | 901.6 | 72.3
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 11.6922 | 10.8171
| 0.035 | 10.6236 | 9.8315
| 0.045 | 9.7396 | 9.0161
| 0.055 | 9.0045 | 8.338
| 0.065 | 8.3899 | 7.771
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 무약주식 |  | 약주식+폴리머
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 803 |  | 922
LCC | 백만원 | 973.9 |  | 901.6
성능점수 (P) |  | 80.3 |  | 92.2
상대 LCC (C) |  | 1.08 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 74.4 |  | 92.2
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 80.3 | 92.2 | 0.14819
| LCC | 1.08 | 1 | -0.07407
| 가치 | 74.4 | 92.2 | 0.23924
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-21기계09 탈수 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 47.7 | -47.7
| 관급자재비 | 490 | 450.8 | 39.2
| 제잡비 | 0 | 14.8 | -14.8
| 초기투자비 | 490 | 513.3 | -23.3
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 490 | 513.3 | -23.3
| 유지관리비 | 694 | 763.2 | -69.2
| 잔존가치비 | -119.8 | -125.5 | 5.7
| 생애주기비 | 1064.2 | 1151 | -86.8
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 12.6923 | 13.779
| 0.035 | 11.5706 | 12.5372
| 0.045 | 10.6418 | 11.5096
| 0.055 | 9.8688 | 10.6547
| 0.065 | 9.2221 | 9.9398
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 1m 상승 설치 |  | 탈리액배관 이중화, 에어+워터플러싱
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 22 | 8 | 176 | 9 | 198
효율성 | 19 | 8 | 152 | 10 | 190
설치용이성 | 15 | 7 | 105 | 10 | 150
총 가중값 |  | 814 |  | 934
LCC | 백만원 | 1064.2 |  | 1151
성능점수 (P) |  | 81.4 |  | 93.4
상대 LCC (C) |  | 0.924 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 88.1 |  | 93.4
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.4 | 93.4 | 0.14742
| LCC | 0.924 | 1 | 0.08225
| 가치 | 88.1 | 93.4 | 0.06015
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-22기계10 탈취기 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 944 | 1552.8 | -608.8
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 944 | 1552.8 | -608.8
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 944 | 1552.8 | -608.8
| 유지관리비 | 1622 | 1524.1 | 97.9
| 잔존가치비 | -230.8 | -379.7 | 148.9
| 생애주기비 | 2335.2 | 2697.2 | -362
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 28.2584 | 31.2042
| 0.035 | 25.5715 | 28.8956
| 0.045 | 23.3517 | 26.9721
| 0.055 | 21.5073 | 25.3634
| 0.065 | 19.9664 | 24.0132
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 바이오필터 |  | 3단약액세정+활성탄+약품분무
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
친환경성 | 15 | 7 | 105 | 10 | 150
에너지절감 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
효율성 | 19 | 6 | 114 | 10 | 190
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
총 가중값 |  | 755 |  | 926
LCC | 백만원 | 2335.2 |  | 2697.2
성능점수 (P) |  | 75.5 |  | 92.6
상대 LCC (C) |  | 0.865 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 87.3 |  | 92.6
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 75.5 | 92.6 | 0.22649
| LCC | 0.865 | 1 | 0.15606
| 가치 | 87.3 | 92.6 | 0.06071
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-23기계11 탈취기실 위치 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 250 | 964 | -714
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 250 | 964 | -714
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 250 | 964 | -714
| 유지관리비 | 3306.6 | 2567.1 | 739.5
| 잔존가치비 | -61.1 | -235.7 | 174.6
| 생애주기비 | 3495.5 | 3295.4 | 200.1
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 45.9089 | 41.021
| 0.035 | 39.8882 | 36.5965
| 0.045 | 34.9548 | 32.9541
| 0.055 | 30.882 | 29.9359
| 0.065 | 27.4947 | 27.4192
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 기존처리장 |  | 증설처리장
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 10 | 220
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 7 | 105 | 10 | 150
총 가중값 |  | 730 |  | 937
LCC | 백만원 | 3495.5 |  | 3295.4
성능점수 (P) |  | 73 |  | 93.7
상대 LCC (C) |  | 1.06 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 68.9 |  | 93.7
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 73 | 93.7 | 0.28356
| LCC | 1.06 | 1 | -0.0566
| 가치 | 68.9 | 93.7 | 0.35994
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-24기계12 재이용계획 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 6.6 | 2.1 | 4.5
| 관급자재비 | 43.2 | 14.5 | 28.7
| 제잡비 | 2 | 0.7 | 1.3
| 초기투자비 | 51.8 | 17.3 | 34.5
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 51.8 | 17.3 | 34.5
| 유지관리비 | 482.6 | 407.5 | 75.1
| 잔존가치비 | -12.7 | -4.2 | -8.5
| 생애주기비 | 521.7 | 420.6 | 101.1
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 6.8069 | 5.5633
| 0.035 | 5.9332 | 4.8169
| 0.045 | 5.2169 | 4.2056
| 0.055 | 4.6254 | 3.7012
| 0.065 | 4.1333 | 3.2818
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 소포수 재이용수 분리공급 |  | 소포수 재이용수 통합 분리공급
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 9 | 126 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
총 가중값 |  | 758 |  | 900
LCC | 백만원 | 521.7 |  | 420.6
성능점수 (P) |  | 75.8 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.24 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 61.1 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 75.8 | 90 | 0.18733
| LCC | 1.24 | 1 | -0.19354
| 가치 | 61.1 | 90 | 0.47299
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-25기계13 방류펌프 용량 0907.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 19.5 | 8.3 | 11.2
| 관급자재비 | 210 | 130 | 80
| 제잡비 | 6 | 2.6 | 3.4
| 초기투자비 | 235.5 | 140.9 | 94.6
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 235.5 | 140.9 | 94.6
| 유지관리비 | 4267.7 | 4070.4 | 197.3
| 잔존가치비 | -57.6 | -34.5 | -23.1
| 생애주기비 | 4445.6 | 4176.8 | 268.8
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 58.6432 | 55.3477
| 0.035 | 50.8442 | 47.882
| 0.045 | 44.4558 | 41.7684
| 0.055 | 39.1829 | 36.7236
| 0.065 | 34.7983 | 32.5294
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 12㎥/min x 2대 |  | 8㎥/min x 2대
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 10 | 140
안정성 | 22 | 9 | 198 | 9 | 198
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
총 가중값 |  | 819 |  | 914
LCC | 백만원 | 4445.6 |  | 4176.8
성능점수 (P) |  | 81.9 |  | 91.4
상대 LCC (C) |  | 1.064 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 77 |  | 91.4
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.9 | 91.4 | 0.11599
| LCC | 1.064 | 1 | -0.06015
| 가치 | 77 | 91.4 | 0.18701
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-26기계14 급기팬룸 설치 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 18 | 21 | -3
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 7.2 | 8.4 | -1.2
| 초기투자비 | 25.2 | 29.4 | -4.2
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 25.2 | 29.4 | -4.2
| 유지관리비 | 20 | 23.3 | -3.3
| 잔존가치비 | -6.2 | -7.2 | 1
| 생애주기비 | 39 | 45.5 | -6.5
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.44271 | 0.5165
| 0.035 | 0.41405 | 0.48306
| 0.045 | 0.39003 | 0.45504
| 0.055 | 0.36987 | 0.43151
| 0.065 | 0.3529 | 0.41171
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 1개소 |  | 2개소
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 9 | 126 | 8 | 112
안정성 | 22 | 6 | 132 | 10 | 220
효율성 | 19 | 6 | 114 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
총 가중값 |  | 747 |  | 893
LCC | 백만원 | 39 |  | 45.5
성능점수 (P) |  | 74.7 |  | 89.3
상대 LCC (C) |  | 0.857 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 87.2 |  | 89.3
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 74.7 | 89.3 | 0.19544
| LCC | 0.857 | 1 | 0.16686
| 가치 | 87.2 | 89.3 | 0.02408
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-27기계15 별도 풍도설치 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 291 | 310 | -19
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 116.4 | 124 | -7.6
| 초기투자비 | 407.4 | 434 | -26.6
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 407.4 | 434 | -26.6
| 유지관리비 | 322.8 | 32.4 | 290.4
| 잔존가치비 | -99.6 | 0 | -99.6
| 생애주기비 | 630.6 | 466.4 | 164.2
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 7.1572 | 4.7723
| 0.035 | 6.6938 | 4.7126
| 0.045 | 6.3056 | 4.6637
| 0.055 | 5.9796 | 4.6234
| 0.065 | 5.7051 | 4.5898
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 증설덕트 기존하수처리장 통과 |  | 별도 풍도설치
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 8 | 112 | 9 | 126
안정성 | 22 | 7 | 154 | 9 | 198
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 7 | 105 | 10 | 150
총 가중값 |  | 729 |  | 915
LCC | 백만원 | 630.6 |  | 466.4
성능점수 (P) |  | 72.9 |  | 91.5
상대 LCC (C) |  | 1.352 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 53.9 |  | 91.5
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 72.9 | 91.5 | 0.25514
| LCC | 1.352 | 1 | -0.26035
| 가치 | 53.9 | 91.5 | 0.69758
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-28기계16 운영실 전열교환기 설치 0903.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 4.5 | 15 | -10.5
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 1.8 | 6 | -4.2
| 초기투자비 | 6.3 | 21 | -14.7
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 6.3 | 21 | -14.7
| 유지관리비 | 54.2 | 39.6 | 14.6
| 잔존가치비 | -1.5 | -3.9 | 2.4
| 생애주기비 | 59 | 56.7 | 2.3
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.7681 | 0.68832
| 0.035 | 0.67009 | 0.62205
| 0.045 | 0.58974 | 0.56726
| 0.055 | 0.52338 | 0.52173
| 0.065 | 0.46816 | 0.48372
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 외기공급 |  | 전열교환기 설치
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
유지관리성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
친환경성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
에너지절감 | 14 | 7 | 98 | 10 | 140
안정성 | 22 | 9 | 198 | 9 | 198
효율성 | 19 | 7 | 133 | 9 | 171
설치용이성 | 15 | 9 | 135 | 8 | 120
총 가중값 |  | 819 |  | 899
LCC | 백만원 | 59 |  | 56.7
성능점수 (P) |  | 81.9 |  | 89.9
상대 LCC (C) |  | 1.04 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 78.8 |  | 89.9
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 81.9 | 89.9 | 0.09768
| LCC | 1.04 | 1 | -0.03846
| 가치 | 78.8 | 89.9 | 0.14086
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-29전기01 VCB반 설치 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 55 | 82.5 | -27.5
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 55 | 82.5 | -27.5
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 55 | 82.5 | -27.5
| 유지관리비 | 43.6 | 65.4 | -21.8
| 잔존가치비 | -13.4 | -20.2 | 6.8
| 생애주기비 | 85.2 | 127.7 | -42.5
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.96624 | 1.4494
| 0.035 | 0.90368 | 1.3555
| 0.045 | 0.85127 | 1.2769
| 0.055 | 0.80725 | 1.2109
| 0.065 | 0.77021 | 1.1553
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 증설하수처리장 전원공급 |  | 증설하수처리장+ 향후증설분 전원공급
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
안정성 | 18 | 5 | 90 | 10 | 180
내구성 | 13 | 9 | 117 | 9 | 117
시공성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
신뢰성 | 17 | 4 | 68 | 10 | 170
유지관리성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
효율성 | 19 | 3 | 57 | 10 | 190
총 가중값 |  | 629 |  | 954
LCC | 백만원 | 85.2 |  | 127.7
성능점수 (P) |  | 62.9 |  | 95.4
상대 LCC (C) |  | 0.667 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 94.3 |  | 95.4
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 62.9 | 95.4 | 0.51669
| LCC | 0.667 | 1 | 0.49925
| 가치 | 94.3 | 95.4 | 0.01166
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-30전기02 케이블 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 31.7 | 21.2 | 10.5
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 15.5 | 10.4 | 5.1
| 초기투자비 | 47.2 | 31.6 | 15.6
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 47.2 | 31.6 | 15.6
| 유지관리비 | 0 | 0 | 0
| 잔존가치비 | 0 | 0 | 0
| 생애주기비 | 47.2 | 31.6 | 15.6
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.472 | 0.316
| 0.035 | 0.472 | 0.316
| 0.045 | 0.472 | 0.316
| 0.055 | 0.472 | 0.316
| 0.065 | 0.472 | 0.316
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 전선+전선관 |  | AFC 케이블
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
안정성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
내구성 | 13 | 9 | 117 | 9 | 117
시공성 | 15 | 8 | 120 | 9 | 135
신뢰성 | 17 | 9 | 153 | 9 | 153
유지관리성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
효율성 | 19 | 8 | 152 | 9 | 171
총 가중값 |  | 866 |  | 900
LCC | 백만원 | 47.2 |  | 31.6
성능점수 (P) |  | 86.6 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1.493 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 58 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 86.6 | 90 | 0.03926
| LCC | 1.493 | 1 | -0.3302
| 가치 | 58 | 90 | 0.55172
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-31전기03 케이블 트레이 0904.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 547 | 576 | -29
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 268 | 282.2 | -14.2
| 초기투자비 | 815 | 858.2 | -43.2
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 815 | 858.2 | -43.2
| 유지관리비 | 1050.1 | 1105.7 | -55.6
| 잔존가치비 | -199.3 | -209.8 | 10.5
| 생애주기비 | 1665.8 | 1754.1 | -88.3
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 19.7558 | 20.803
| 0.035 | 18.0668 | 19.0244
| 0.045 | 16.6582 | 17.5411
| 0.055 | 15.4785 | 16.2989
| 0.065 | 14.4863 | 15.2542
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 아연도강 |  | 알루미늄
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
안정성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
내구성 | 13 | 8 | 104 | 9 | 117
시공성 | 15 | 7 | 105 | 9 | 135
신뢰성 | 17 | 9 | 153 | 9 | 153
유지관리성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
효율성 | 19 | 8 | 152 | 9 | 171
총 가중값 |  | 838 |  | 900
LCC | 백만원 | 1665.8 |  | 1754.1
성능점수 (P) |  | 83.8 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 0.949 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 88.3 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 83.8 | 90 | 0.07398
| LCC | 0.949 | 1 | 0.05374
| 가치 | 88.3 | 90 | 0.01925
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-32전기04 역률 개선 0904.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 0 | 0 | 0
| 관급자재비 | 15 | 19 | -4
| 제잡비 | 0 | 0 | 0
| 초기투자비 | 15 | 19 | -4
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 15 | 19 | -4
| 유지관리비 | 10.8 | 13.6 | -2.8
| 잔존가치비 | -3.7 | -4.6 | 0.9
| 생애주기비 | 22.1 | 28 | -5.9
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.24858 | 0.31487
| 0.035 | 0.23358 | 0.29587
| 0.045 | 0.22098 | 0.2799
| 0.055 | 0.21037 | 0.26646
| 0.065 | 0.20142 | 0.25513
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 콘덴서 |  | SVC
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
안정성 | 18 | 6 | 108 | 10 | 180
내구성 | 13 | 9 | 117 | 9 | 117
시공성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
신뢰성 | 17 | 6 | 102 | 10 | 170
유지관리성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
효율성 | 19 | 6 | 114 | 10 | 190
총 가중값 |  | 738 |  | 954
LCC | 백만원 | 22.1 |  | 28
성능점수 (P) |  | 73.8 |  | 95.4
상대 LCC (C) |  | 0.789 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 93.5 |  | 95.4
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 73.8 | 95.4 | 0.29268
| LCC | 0.789 | 1 | 0.26742
| 가치 | 93.5 | 95.4 | 0.02032
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-33전기05 모터보호 계전기 0904.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 2 | 2.4 | -0.4
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 1 | 1.2 | -0.2
| 초기투자비 | 3 | 3.6 | -0.6
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 3 | 3.6 | -0.6
| 유지관리비 | 10.4 | 12.4 | -2
| 잔존가치비 | -0.7 | -0.9 | 0.2
| 생애주기비 | 12.7 | 15.1 | -2.4
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 0.1596 | 0.19152
| 0.035 | 0.14139 | 0.16966
| 0.045 | 0.12634 | 0.15161
| 0.055 | 0.11384 | 0.13661
| 0.065 | 0.10339 | 0.12407
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 모터보호 계전기 |  | 절연저항 측정기능 내장형
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
안정성 | 18 | 6 | 108 | 10 | 180
내구성 | 13 | 9 | 117 | 9 | 117
시공성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
신뢰성 | 17 | 7 | 119 | 9 | 153
유지관리성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
효율성 | 19 | 6 | 114 | 10 | 190
총 가중값 |  | 755 |  | 937
LCC | 백만원 | 12.7 |  | 15.1
성능점수 (P) |  | 75.5 |  | 93.7
상대 LCC (C) |  | 0.841 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 89.8 |  | 93.7
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 75.5 | 93.7 | 0.24105
| LCC | 0.841 | 1 | 0.18906
| 가치 | 89.8 | 93.7 | 0.04342
C:/Users/won-pc30/Desktop/VE\제안-34전기06 시설물 관리시스템 0902.xlsx
1. 초기투자비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 직접공사비 | 200 | 200 | 0
| 관급자재비 | 0 | 0 | 0
| 제잡비 | 98 | 98 | 0
| 초기투자비 | 298 | 298 | 0
2. 생애주기비 |  | 원안 | 금회제안 | 절감액
| 초기투자비 | 298 | 298 | 0
| 유지관리비 | 361.7 | 361.7 | 0
| 잔존가치비 | -72.9 | -72.9 | 0
| 생애주기비 | 586.8 | 586.8 | 0
3. 민감도 |  | 원안 | 금회제안
| 0.025 | 6.9268 | 6.9268
| 0.035 | 6.3502 | 6.3502
| 0.045 | 5.8687 | 5.8687
| 0.055 | 5.465 | 5.465
| 0.065 | 5.1253 | 5.1253
평가항목 | 가중치 | 원안 |  | 금회제안
|  | 외부망용 FMS |  | 내부망용 FMS
|  | 등급 | 점수 | 등급 | 점수
안정성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
내구성 | 13 | 9 | 117 | 9 | 117
시공성 | 15 | 9 | 135 | 9 | 135
신뢰성 | 17 | 8 | 136 | 9 | 153
유지관리성 | 18 | 9 | 162 | 9 | 162
효율성 | 19 | 8 | 152 | 9 | 171
총 가중값 |  | 864 |  | 900
LCC | 백만원 | 586.8 |  | 586.8
성능점수 (P) |  | 86.4 |  | 90
상대 LCC (C) |  | 1 |  | 1
가치평가 (V=P/C) |  | 86.4 |  | 90
4. 가치분석 |  | 원안 | 금회제안 | 증감율
| 성능 | 86.4 | 90 | 0.04166
| LCC | 1 | 1 | 0
| 가치 | 86.4 | 90 | 0.04166